9. ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ КС1000-220                             ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________              МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85,  А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

# ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

КС1000-220

П А С П О Р Т

МЕЖК.441461.002 ПС

ХАРЬКОВ

2006г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА

1.1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ КС1000-220 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 187-242 В, ЧАСТОТОЙ 50( 1Гц.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА  ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

2.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ  ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ -1000 ВТ.

2.4. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – УХЛ4.2. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ПЛЮС 10оС ДО ПЛЮС 350С ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80 % ПРИ 25 ОС.

2.5. АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 101 ДО 106,7 Кпа, тип атмосферы Iv  по гост15150.

Таблица 1.

| Наименование параметрА | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| 2. ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В | 90…250 |
| 3. Максимальная выходная мощность, Вт | 1000 |
| 4. Ток нагрузки, А | 0…5,0 |
| 5. Точность установки выходного напряжения, % | 1 |
| 6. Суммарная нестабильность выходного напряжЕния, % не более | 3 |
| 7. Дрейф выходного напряжения, % | 0,5 |
| 8. Переменная составляющая выходного напряжения (от пика до пика), В, не более | 5,0 |
| 9. ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ, В | 265…285 |
| 10. ПОРОГ СРАБАТЫВАНЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ НАГРУЗКИ, а | 5,5…6,5 |
| 11. КПД, не менее | 0,8 |

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Источник КС 1000-220 конструктивно выполнен в виде отдельного  прибора с принудительной циркуляцией воздуха.

  - На передней панели источника КС 1000-220  установлены  2 предохранителя «10А» по первичным цепям питания, тумблер включения сети, индикатор “сеть”, индикаторы “ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ”, “ПЕРЕГРУЗКА”, ПЕРЕГРЕВ”, “ВЫХОД” ПЕРеКЛЮЧАТЕЛЬ “ВЫХОД” “ГРУБО”, ПоТЕНЦИОмЕТР “ВЫХОД” ПЛАВНО”, КЛЕММЫ “ВЫХОД” “+”, “-”,  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

3.3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 298 х 128 х 245 ММ.

3.4. МАССА ИСТОЧНИКА НЕ БОЛЕЕ 5,0КГ.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

4.1. средняя наработка на отказ НЕ МЕНЕЕ 100000 ЧАС.

4.2. полный СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Источник КС 1000-220 соответствУЕт требованиям     безопасности по   ГОСТ 12.1.019-79 и  ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2.  По способу защиты человека от поражения электрическим током             К С 1000-220 отнОсИТСЯ к классу I по ГОСТ 12.2.007-75.

5.3.  Сопротивление изоляции между гальванически развязанными цепями,    а также между электрическими цепями и корпусом КС 1000-220 не менее     100 МОм.

5.4. Изоляция источника КС 1000-220 между входными цепями (сеть(220 В)

и выходными (=220 В), а также между входными электрическими  цепями и корпусом выдерживаЕт без пробоев и поверхностных перекрытий в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц равное 1500 В  (эффективное значение).

  - Функционирование средств защиты от перегрузок по току, от короткого замыкания,  ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  обеспечиваЕт отсутствие пожароопасной ситуации при возможных коротких замыканиях в электрических цепях. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭТИХ СИТУАЦИЙ ИСТОЧНИК ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА  ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТУМБЛЕРА «СЕТЬ»

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Вид климатического исполнения источника питания КС 1000-220 – УХЛ.4.2

  - Источник КС 1000-220 должен быть устойчив к следующим   климатическим ВВФ:

- температура окружающей среды :

рабочая от  +10 до  +35(С;

предельная от  +1 до  +40 (С;

- верхнее значение относительной влажности 80 % при 25(С;

- атмосферное давление от 101 до 106,7 кПа;

- тип атмосферы по  ГОСТ 15150-69-IV.

7. электромагнитнАЯ совместимостЬ.

7.1. КС 1000-220 устойчив к помехам, оговоренным в ГОСТ Р 50746-95 для группы исполнения I.

Кроме того, КС 1000-220 устойчив к помехам, оговоренным в следующих стандартах, действующих в Украине:

- ГОСТ 29254-91 (в части микросекундных импульсных помех и динамических изменений напряжения питания);

- ДСТУ 2465-94  (магнитные поля промышленной частоты);

- ДСТУ  2626-94  (импульсные магнитные поля).

Степени жесткости по указанным стандартам устанавливаются  соответствующими группе исполнения I по ГОСТ Р 50746-95.

7.2.  КС 1000-220 не должен создавать индустриальных  радиопомех с  уровнями, превышающими установленные в Нормах 8-72.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

8.2.ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 2  ПО ГОСТ 12.2.007.0-75

8.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.