8. ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ kn30S                           ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________                         МЕСТО ШТАМПА ОТК

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85,  А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

### ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

KN30S_ _

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ KN30S ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

2. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТИП | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | ВЫХОДНОЙ ТОК, А |
| --- | --- | --- | --- |
| KN30S5 | МЕЖК.436234.005 | 5 | 0,5…6 |
| KN30S9 | -01 | 9 | 0,3…3,3 |
| KN30S12 | -02 | 12 | 0,2…2,5 |
| KN30S15 | -03 | 15 | 0,2…2,0 |
| KN30S18 | -04 | 18 | 0,15…1,7 |
| KN30S24 | -05 | 24 | 0,1…1,25 |
| KN30S27 | -06 | 27 | 0,1…1,1 |

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 170-264 В, ЧАСТОТОЙ 45-60 Гц  ИЛИ СЕТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 187-370 В.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В

ТАБЛИЦЕ 1.

2.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ  ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ - 30 ВТ.

2.4. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 12 ЛЕТ.

2.5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 135 х 70 х 40 ММ (РИС.1).

2.6. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 150 Г.

ТАБЛИЦА 1

| Параметры | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| СУММАРНАЯ Нестабильность ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЯ, не более, % | 3 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ, не более, % | 0,5 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ НАГРУЗКИ, не более, % | 1,0 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, не более, % | 1,0 |
| ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ПИК-ПИК),НЕ БОЛЕЕ, % | 1,0 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД,ВХОД-КОРПУС,ВЫХОД-КОРПУС), НЕ МЕНЕЕ, МОм | 20 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), Вэфф | 1500 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-КОРПУС), Вэфф | 1500 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВЫХОД-КОРПУС), Вэфф | 1500 |
| порог срабатывания защиты от КЗ и перегрузок по току нагрузки, не МЕНЕЕ | 1,1i вых |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ.

3.2. ВХОД И ВЫХОД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ.

3,3. НА ВХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ.

3.4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВЫХОДЕ. СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ НА ВЫХОДЕ ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ. ВОЗВРАТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

4.2.ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 1  ПО ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

5. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К РАБОТЕ

5.1. ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

5.2. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖКИ ЕГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

5.3. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ KN30S В ЭЛЕКТРОСЕТЬ СОЕДИНИТЕ ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ  СО ВХОДОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ  - С ПЕРВИЧНОЙ  СЕТЬЮ.

5.4. ВКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК В  ЭЛЕКТРОСЕТЬ.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

7.1. ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ.

7.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: РАБОЧАЯ  ОТ МИНУС 10ОС ДО 60ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТ МИНУС 15ОС ДО   65ОС.

7.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% ДО 80%, АВАРИЙНОЕ ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 98% ПРИ 35ОС.

7.4.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 101…106,7 КПА.

7.5. ВИБРАЦИЯ, ЧАСТОТОЙ ОТ 5 ДО 25 ГЦ., АМПЛИТУДОЙ ДО 0,1ММ.

7.6. ТРАНСПОРТНАЯ ТРЯСКА С УСКОРЕНИЕМ ДО 3G ПРИ ЧАСТОТЕ 80-120 УДАРОВ.

7.7. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЧАСТОТОЙ 50ГЦ. ЛЮБОГО ЗНАКА И НАПРАВЛЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 А/М.

7.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ:

- НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 3;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 3.

7.9. УРОВЕНЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ ИСТОЧНИКАМИ ПРИ РАБОТЕ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГОСТ23511 (В “ОБЩЕСОЮЗНЫХ НОРМАХ ДОПУСКАЕМЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ” НОРМЫ 8-72)

РИС.1